| 枝江市人民医院传染病楼热水工程清单表 项目 |  | 品名 | 规格型号 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能部分 |  | 真空集热管 | φ58×1800 |  | 300支 |  | 三高管 |
|  |  | 不锈钢水槽 | 50孔 |  | 6套 |  | 内胆不锈钢、聚氨脂发泡 |
|  |  | 支架 | 50孔 |  | 6套 |  | 40热镀锌角钢 |
|  |  | 辅料 |  |  | 1项 |  | 螺丝及密封件 |
| 主体水箱部分 | 水箱部分 | 方形不锈钢 保温水箱 | 12T |  | 1 | 套 | 内304不锈钢外202不锈钢 聚氨脂5CM加厚发泡保温 |
|  | 基础 | 水箱吊装 | 12T |  | 1 | 套 | 14#槽钢或工字钢角钢 自制 |
|  |  | 水箱基础配合 | 12T |  | 1 | 套 |  |
| 循环及供水系统 | 热水泵 | 自动加压泵 | PH-1100QH |  | 2 | 台 | *变频H=16m Q=18m³/h |
|  |  | 太阳能热泵循环泵 | PH-254EH |  | 3 | 台 | *H=10m Q=4m³/h |
|  | 电磁阀 | 冷热水电磁阀 | DN25-DN50 |  | 3 | 台 | *Min0kg__Max10kg |
|  | 上下循环管 | 管 道 | DN25-DN50 |  | 1 | 批 | 国标不锈钢管 |
|  |  | 管 件 | DN25-DN50 |  | 1 | 批 | 含铜件 |
|  |  | 管道保温 |  |  | 1 | 项 | 内用聚氯稀保温棉 外加铝皮防氧化 |
| 控制部分 |  | 微电脑控制箱 | 30KW |  | 1 | 套 | 全自动 |
|  |  | 电线、电缆 | 1mm2-6mm2 |  | 10 | 卷 | 红旗 |
|  |  | 线管、线槽 | φ25 |  | 1 | 项 | 25联塑 |
| 其它 |  | 避雷系统连接 |  |  | 1 | 项 | 12热镀锌国标圆钢 |
|  |  | 人工 |  |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 空气能热泵 | 10P |  | 2 | 台 | *制热量38.5kw 功率8.73kw 流量7.2m³/h |
|  |  | 热泵基础 |  |  | 2 | 套 | 槽钢+角钢 |

备注：

1、此套系统采用全自动运行，无需专人看管；所需主电源为三相五线10平方，冷水接口DN25,供热水接口DN50,回水接口DN25;

2、主要辅助为2台10P空气能热泵（安装在楼顶，不影响传染病楼的整体外观）；

3、确保传染病楼各楼层公共区域用水（热水）、各病房、各诊室用水（热水），且使用方便，安全，稳定，便于维修

4、冬天和夏天正常情况下水温可以保证在50度以上。

5、清单中带*号必须满足。