枝江市人民医院传染病楼热水工程工程量清单表　
	项目
	品名
	规格型号
	数量
	备注

	太阳能部分
	真空集热管
	φ58×1800
	300支
	三高管

	
	不锈钢水槽
	50孔
	6套
	内胆不锈钢、聚氨脂发泡

	
	支架
	50孔
	6套
	40热镀锌角钢

	
	辅料
	国标
	1项
	螺丝及密封件

	主体水箱部分
	水箱部分
	方形不锈钢
保温水箱
	12T
	1套
	内304不锈钢外202不锈钢　　　聚氨脂5CM加厚发泡保温

	
	基础
	水箱吊装
	12T
	1套
	14#槽钢或工字钢角钢

自制

	
	
	水箱基础配合
	12T
	1套
	

	循环及供水系统
	热水泵
	自动加压泵
	PH-1100QH
	2台
	变频H=16m Q=18m³/h

	
	
	太阳能热泵循环泵
	PH-254EH
	3台
	H=10m Q=4m³/h

	
	电磁阀
	冷热水电磁阀
	DN25-DN50
	3台
	Min0kg__10kg

	
	热水管
	薄壁不锈钢管
	DN25
	30米
	304，厚1.0

	
	
	薄壁不锈钢管
	DN32
	54米
	304，厚1.2

	
	
	薄壁不锈钢管
	DN40
	36米
	304，厚1.2

	
	
	薄壁不锈钢管
	DN50
	48米
	304，厚1.2

	
	
	不锈钢弯头
	DN25-DN50
	1批
	304

	
	
	不锈钢三通
	DN25-DN50
	1批
	304

	
	
	不锈钢直接
	DN25-DN50
	1批
	304

	
	
	  闸阀过滤器等
	DN25-DN50
	1批
	304含铜件

	
	
	不锈钢 大小头补芯
	DN25-DN50
	1批
	304

	
	
	管道保温
	
	1项
	内用聚氯稀保温棉，外加铝皮防氧化

	控制部分
	微电脑控制箱
	30KW
	1套
	全自动

	
	电线、电缆
	1mm2-6mm2
	10卷
	红旗

	
	线管、线槽
	φ25
	1项
	25联塑

	其它
	避雷系统连接
	
	1项
	12热镀锌国标圆钢

	
	人工
	
	1项
	

	
	空气能热泵
	10P
	2台
	制热量38.5kw

功率8.73kw 

流量7.2m³/h

	
	热泵基础
	
	2套
	槽钢+角钢

	
	水箱基础及水箱范围内连通管及立管
	
	1项
	


备注：
1、此套系统采用全自动运行，无需专人看管；所需主电源为三相五线10平方，冷水接口DN25,供热水接口DN50,回水接口DN25;
2、主要辅助为2台10P空气能热泵；
3、安装在楼顶，不会影响到房子的整体外观
4、确保传染病楼各楼层公共区域用水（热水）、各病房（诊室）用水（热水），且使用方便，安全，稳定，便于维修、冬天和夏天正常情况下水温可以保证在50度以上。

