工程项目清单

工程名称：枝江市天茂农业开发有限公司农产品绿色加工产业园项目（一期）

标段：	锅炉房安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合价 |
|  | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 纵置式燃生物质链条组装锅炉 | 1.名称:纵置式燃生物质链条组装锅炉 2.规格型号：SZL20-1.6-SCII 3.具体参数：额定蒸发量：20t/h，蒸汽温度：204℃，蒸汽压力：1.6MPa，给水温度：20℃，排烟温度：140℃，锅炉热效率η≥88.12% 4.包含省煤器、炉排、减速机、除渣机、吹灰器、本体仪表及辅件等 5.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 2 | 纵置式燃生物质链条组装锅炉 | 1.名称:纵置式燃生物质链条组装锅炉 2.规格型号：SZL10-1.6-SCII 3.具体参数：额定蒸发量：10t/h，蒸汽温度：204℃，蒸汽压力：1.6MPa，给水温度：20℃，排烟温度：140℃，锅炉热效率η≥87.53% 4.包含省煤器、炉排、减速机、除渣机、吹灰器、本体仪表及辅件等 5.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 鼓风机 | 1.名称:鼓风机 2.具体参数： 风量：28000m3/h，压力：3040Pa，转速：1450 rpm，介质温度：~20 ℃，功率：变频，电源：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 二次风机 | 1.名称:二次风机 2.具体参数： 风量：5600m3/h，压力：5700Pa，转速：1450 rpm，介质温度：~20 ℃，功率：变频，电源：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 5 | 引风机 | 1.名称:引风机 2.具体参数： 风量：60000m3/h，压力：7336Pa，转速：1450 rpm，介质温度：~140 ℃，功率：变频，电源：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 锅炉给水泵 | 1.名称:锅炉给水泵 2.规格型号：DG25-35×6 2.具体参数： 流量：25m3/h，扬程：210mH2O，转速：2950rpm，功率：30kW，电压：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 7 | 大气热力除氧器 | 1.名称:大气热力除氧器 2.规格型号：CYQ-30 3.具体参数： 水箱容积：15m3，额定出力：30t/h，运行压力：0.02 MPa，运行温度：104 ℃，入水温度：20 ℃ 4.具体安装要求详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 鼓风机 | 1.名称:鼓风机 2.具体参数： 风量：20000m3/h，压力：3200Pa，转速：1450 rpm，介质温度：~20 ℃，功率：变频，电源：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 二次风机 | 1.名称:二次风机 2.具体参数： 风量：4000m3/h，压力：5300Pa，转速：1450 rpm，介质温度：~20 ℃，功率：变频，电源：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 引风机 | 1.名称:引风机 2.具体参数： 风量：33800m3/h，压力：6800Pa，转速：1450 rpm，介质温度：~140 ℃，功率：变频，电源：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 11 | 定期排污膨胀器 | 1.名称:定期排污膨胀器DP-3 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 12 | 锅炉给水泵 | 1.名称:锅炉给水泵 2.规格型号：DG12.5-15×14 2.具体参数： 流量：12.5m3/h，扬程：210mH2O，转速：2950rpm，功率：15kW，电压：380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 13 | 全自动钠离子交换器 | 1.名称:全自动钠离子交换器 2.规格型号：FLK-40 双罐配盐水桶 3.具体参数： 出力:40m3/h，材质;FRP 4.具体安装要求详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | 套 | 1 |  |
| 14 | 软化水箱 | 1.名称:软化水箱 2.规格型号：不锈钢压型水箱 3.具体参数： 有效容积: 40m3，尺寸5x3x3 4.具体安装要求详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 15 | 软水泵 | 1.名称:软水泵 2.具体参数： 流量：35m3/h，扬程：24mH2O，功率4.5kW 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 16 | 取样冷却器 | 1.名称:取样冷却器 2.规格型号：直径273mm 3.具体参数： 冷却面积0.45m2，工作压力2.5MPa 4.具体安装要求详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | 台 | 3 |  |
| 17 | 加磷酸盐装置 | 1.名称:加磷酸盐装置 2.规格型号：溶药箱容积1m3 3.具体参数： 加药泵 流量10L/h，扬程：250mH2O，功率0.37kW 4.具体安装要求详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | 套 | 1 |  |
| 18 | 分汽缸 | 1.名称:分汽缸 2.规格型号：DN600,1.6MPa，204℃，0.90m3 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 套 | 1 |  |
| 19 | 自立式钢烟囱 | 1.名称:自立式钢烟囱 2.规格型号：高度45m，上口直径1500mm 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 座 | 1 |  |
| 20 | 变频螺杆式空压机 | 1.名称:变频螺杆式空压机 2.具体参数： 排气量：6m3/min 排气压力：0.70MPa，冷却方式：风冷 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 21 | 组合式干燥机 | 1.名称:组合式干燥机 2.具体参数： 空气处理量：6Nm3/min 设计压力：0.7MPa ，压力露点：-20℃ 冷却方式：风冷 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 22 | 进口精密过滤器 | 1.名称:进口精密过滤器 2.具体参数： 空气处理量：6Nm3/min 设计压力：0.7 MPa，过滤粒径：＜1μm 除油精度：＜1ppm 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 23 | 出口精密过滤器 | 1.名称:出口精密过滤器 2.具体参数： 空气处理量：6Nm3/min 设计压力：0.7MPa ，过滤粒径：＜0.01μm 除油精度：＜0.01ppm 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 24 | 缓冲储气罐 | 1.名称:缓冲储气罐 2.规格型号：容 量：1m3 设计压力：1.0 MPa 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 座 | 1 |  |
| 25 | 储气罐 | 1.名称:储气罐 2.规格型号：容 量：3m3 设计压力：1.0 MPa 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 座 | 1 |  |
| 26 | 带式输送机 | 1.名称:带式输送机 2.规格型号：规格B650，输送物料比重：0.4t/m3，带速1.0m/s，水平输送距离约19.67m，提升高度3.59m，倾角0°-16°，输送量10t/h，功率11kW，变频，电压380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 27 | 双螺旋给料机 | 1.名称:双螺旋给料机 2.规格型号：规格3500x2000，输送物料：生物质，速度0-20rpm，输送量10t/h，功率15kW，变频，电压380V，防护等级IP54 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 28 | 干灰输送系统 | 1.名称:干灰输送系统 2.规格型号：Q=0.5t/（h.炉） 从灰斗开始至灰库入口为整套干灰输送系统，含压力输送罐(每台炉除尘器共2个灰斗，暂定)及其附件、干灰管道及附件、控制系统。 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 套 | 2 |  |
| 29 | 钢灰库 | 1.名称:钢灰库 2.规格型号：直径4m V=50m3 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 座 | 1 |  |
| 30 | 电加热器 | 1.名称:电加热器 2.规格型号：DRK-15 15kW 380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 31 | 气化风机 | 1.名称:气化风机 2.规格型号：HSR-50 Q=1.6m3/min,P=58.8KPa 3kW 380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 32 | 压力和真空释放阀 | 1.名称:压力和真空释放阀 2.规格型号：DN500 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 33 | 高料位计 | 1.名称:高料位计 2.规格型号：射频导纳 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 34 | 低料位计 | 1.名称:低料位计 2.规格型号：射频导纳 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 35 | 卸灰箱 | 1.名称:卸灰箱 2.规格型号：配供 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 36 | 气化板 | 1.名称:气化板 2.规格型号：QHB150x300 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 37 | 双侧库底卸料器 | 1.名称:双侧库底卸料器 2.规格型号：KDS-150 100t/h 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 38 | 电动给料机 | 1.名称:电动给料机 2.规格型号：500x500 Q=100t/h N=kW 380V 变频 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 39 | 干灰散装机 | 1.名称:干灰散装机 2.规格型号：SZ-25 Q=100t/h N=3+0.75kW 380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 40 | 双轴搅拌机 | 1.名称:双轴搅拌机 2.规格型号：JS-60 60t/h 15kW 380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 41 | 脉冲布袋除尘器 | 1.名称:脉冲布袋除尘器 2.规格型号：DMC-36F S=24m2 Q=～1000m3/h N=2.2kW 380V 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 42 | 库顶起吊装置 | 1.名称:库顶起吊装置 2.规格型号：起重量1t，起吊高度18m 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 43 | 储气罐 | 1.名称:储气罐 2.规格型号：V=1m3 P=1.0MPa 3.具体安装要求详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 44 | 20t/h烟气除尘装置 | 1.名称：烟气除尘装置 2.满足设计及环保要求，采用布袋除尘器，锅炉大气污染物初始排放浓度颗粒物：700mg/m3,烟尘排放浓度≤20mg/m3 3不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 45 | 10t/h烟气除尘装置 | 1.名称：烟气除尘装置 2.满足设计及环保要求，采用布袋除尘器，锅炉大气污染物初始排放浓度颗粒物：700mg/m3,烟尘排放浓度≤20mg/m3 3不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 46 | 20t/h烟气脱硫装置 | 1.名称：烟气脱硫装置 2.满足设计及环保要求，采用干法/半干法脱硫工艺，锅炉大气污染物初始排放浓度SO2：100mg/m3（基准含氧量：9%），二氧化硫排放浓度≤40mg/m3 3不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 47 | 10t/h烟气脱硫装置 | 1.名称：烟气脱硫装置 2.满足设计及环保要求，采用干法/半干法脱硫工艺，锅炉大气污染物初始排放浓度SO2：100mg/m3（基准含氧量：9%），二氧化硫排放浓度≤40mg/m3 3不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 48 | 20t/h烟气脱硝装置 | 1.名称：烟气脱硝装置 2.满足设计及环保要求，采用SCR脱硝工艺，锅炉大气污染物初始排放浓度NOx：350mg/m3（基准含氧量：9%），排放指标150mg/m3 3不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 49 | 10t/h烟气脱硝装置 | 1.名称：烟气脱硝装置 2.满足设计及环保要求，采用SCR脱硝工艺，锅炉大气污染物初始排放浓度NOx：350mg/m3（基准含氧量：9%），排放指标150mg/m3 3不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
|  | 主蒸汽管道 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 ∅273×7 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: φ273×7 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 2 | 无缝钢管 ∅219×6 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅219×6 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 3 | 无缝钢管 ∅159×5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅159×5 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 4 | 无缝钢管 ∅38×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅38×3 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 5 | 无缝钢管 ∅32×2.5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅32×2.5 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 6 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 7 | 无缝热压弯头 PN25 DN250 45° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN250 45° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 8 | 无缝热压弯头 PN25 DN200 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN200 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 9 | 无缝热压弯头 PN25 DN150A 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN150A 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 10 | 热压三通 PN25 DN250×DN200 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:热压三通 PN25 DN250×DN200 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 11 | 热压三通 PN25 DN250×DN150A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:热压三通 PN25 DN250×DN150A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 12 | 截止阀 PN25 DN20 | 1.名称：截止阀 PN25 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 13 | 截止阀 PN25 DN25 | 1.名称：截止阀 PN25 DN25 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅32×2.5 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 14 | 截止阀 PN25 DN32 | 1.名称：截止阀 PN25 DN32 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅38×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 15 | 疏水阀 PN25 DN32 | 1.名称：疏水阀 PN25 DN32 2.材质:组合件 3.型号、规格:CS49H-25;接管∅38×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 16 | 电动截止阀 PN25 DN32 | 1.名称：电动截止阀 PN25 DN32 2.材质:组合件 3.型号、规格:J941H-25;接管∅38×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 17 | 闸阀 PN25 DN250 | 1.名称：闸阀 PN25 DN250 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-25;接管∅273×7 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 18 | 突面对焊法兰 PN25 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 6 |  |
| 19 | 突面对焊法兰 PN25 DN25 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN25 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 20 | 突面对焊法兰 PN25 DN32 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN32 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 12 |  |
| 21 | 突面对焊法兰 PN25 DN250 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN250 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 22 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 227 |  |
|  | 主给水管道 |  |  |  |  |
| 23 | 无缝钢管 ∅89×5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: φ89×5 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 50 |  |
| 24 | 无缝钢管 ∅76×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅76×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 25 | 无缝钢管 ∅57×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅57×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 10 |  |
| 26 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 27 | 无缝热压弯头 PN25 DN80 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN80 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 8 |  |
| 28 | 无缝热压弯头 PN25 DN65 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN65 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 8 |  |
| 29 | 无缝热压弯头 PN25 DN50 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN50 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 30 | 锻制三通 PN25 DN80×DN80 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:锻制三通 PN25 DN80×DN80 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 31 | 锻制三通 PN25 DN65×DN65 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:锻制三通 PN25 DN65×DN65 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 32 | 锻制三通 PN25 DN65×DN50 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:锻制三通 PN25 DN65×DN50 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 33 | 钢板焊制异径管 PN25 DN65×DN50 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN25 DN65×DN50 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 34 | 钢板焊制异径管 PN25 DN80×DN65 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN25 DN80×DN65 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 35 | 对焊堵头 PN25 DN80 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN25 DN80 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 36 | 对焊堵头 PN25 DN65 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN25 DN65 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 37 | 截止阀 PN25 DN20 | 1.名称：截止阀 PN25 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 10 |  |
| 38 | 电动截止阀 PN25 DN50 | 1.名称：电动截止阀 PN25 DN50 2.材质:组合件 3.型号、规格:J941H-25;接管∅57×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 39 | 截止阀 PN25 DN50 | 1.名称：截止阀 PN25 DN50 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅57×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 5 |  |
| 40 | 止回阀 PN25 DN50 | 1.名称：止回阀 PN25 DN502.材质:组合件 3.型号、规格:H44H-25;接管∅57×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 41 | 电动截止阀 PN25 DN80 | 1.名称：电动截止阀 PN25 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:J941H-25;接管∅89×5 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 42 | 截止阀 PN25 DN80 | 1.名称：截止阀 PN25 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅89×5 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 5 |  |
| 43 | 止回阀 PN25 DN80 | 1.名称：止回阀 PN25 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:H44H-25;接管∅89×5 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 44 | 突面对焊法兰 PN25 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 20 |  |
| 45 | 突面对焊法兰 PN25 DN50 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN50 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 16 |  |
| 46 | 突面对焊法兰 PN25 DN80 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN80 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 16 |  |
| 47 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 232 |  |
|  | 低压蒸汽管道 |  |  |  |  |
| 48 | 无缝钢管 ∅219×6 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅219×6 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 49 | 无缝钢管 ∅159×5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅159×5 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 50 | 无缝钢管 ∅76×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅76×4 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 51 | 无缝钢管 ∅38×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅38×3 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 52 | 无缝钢管 ∅32×2.5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅32×2.5 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 53 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 54 | 无缝热压弯头 PN25 DN200 45° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN200 45° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 55 | 无缝热压弯头 PN25 DN150A 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN150A 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 10 |  |
| 56 | 无缝热压弯头 PN25 DN65 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN65 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 57 | 热压三通 PN25 DN150A×DN150A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:热压三通 PN25 DN150A×DN150A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 58 | 钢板焊制异径管 PN25 DN200×DN150A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN25 DN200×DN150A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 59 | 钢板焊制异径管 PN25 DN150A×DN125A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN25 DN150A×DN125A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 60 | 截止阀 PN25 DN20 | 1.名称：截止阀 PN25 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 61 | 截止阀 PN25 DN32 | 1.名称：截止阀 PN25 DN32 2.材质:组合件 3.型号、规格:JCS49H-25;接管∅38×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 62 | 疏水阀 PN25 DN32 | 1.名称：疏水阀 PN25 DN32 2.材质:组合件 3.型号、规格:CS49H-25;接管∅38×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 63 | 截止阀 PN25 DN65 | 1.名称：截止阀 PN25 DN65 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅76×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 64 | 电动闸阀 PN25 DN125A | 1.名称：电动闸阀 PN25 DN125A 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z941H-25;接管∅133×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 65 | 闸阀 PN25 DN150A | 1.名称：闸阀 PN25 DN150A 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-25;接管∅159×4.5 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 66 | 闸阀 PN25 DN200 | 1.名称：闸阀 PN25 DN200 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-25;接管∅219×6 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 67 | 突面对焊法兰 PN25 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 12 |  |
| 68 | 突面对焊法兰 PN25 DN32 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN32 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 16 |  |
| 69 | 突面对焊法兰 PN25 DN65 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN65 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 70 | 突面对焊法兰 PN25 DN125A | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN125A 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 71 | 突面对焊法兰 PN25 DN150A | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN150A 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 8 |  |
| 72 | 突面对焊法兰 PN25 DN200 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN200 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 73 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 450 |  |
|  | 低压给水管道 |  |  |  |  |
| 74 | 无缝钢管 ∅133×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅133×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 75 | 无缝钢管 ∅89×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅89×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 76 | 无缝钢管 ∅32×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅32×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 77 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 78 | 无缝钢管 ∅18×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅18×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 79 | 无缝热压弯头 PN16 DN300 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN300 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 10 |  |
| 80 | 无缝热压弯头 PN16 DN250 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN250 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 81 | 对焊堵头 PN16 DN25 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN25 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 82 | 对焊堵头 PN16 DN125A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN125A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 83 | 截止阀 PN16 DN15 | 1.名称：截止阀 PN16 DN15 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅18×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 84 | 截止阀 PN16 DN20 | 1.名称：截止阀 PN16 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 85 | 截止阀 PN16 DN25 | 1.名称：截止阀 PN16 DN25 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅32×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 86 | 闸阀 PN16 DN80 | 1.名称：闸阀 PN16 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅89×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 87 | 闸阀 PN16 DN125A | 1.名称：闸阀 PN16 DN125A 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C;接管∅133×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 88 | 突面对焊法兰 PN16 DN15 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN15 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 6 |  |
| 89 | 突面对焊法兰 PN16 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 12 |  |
| 90 | 突面对焊法兰 PN16 DN25 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN25 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 91 | 突面对焊法兰 PN16 DN80 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN80 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 8 |  |
| 92 | 突面对焊法兰 PN16 DN125A | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN125A 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 93 | 滤网 PN16 DN40 | 1.名称：滤网 PN16 DN40 2.材质:20 3.型号、规格:;接管∅45×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 94 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 330 |  |
|  | 溢放水管道 |  |  |  |  |
| 95 | 无缝钢管 ∅133×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅133×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 70 |  |
| 96 | 无缝钢管 ∅89×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅89×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 10 |  |
| 97 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 10 |  |
| 98 | 无缝热压弯头 PN16 DN125A 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN125A 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 99 | 无缝热压弯头 PN16 DN80 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN80 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 100 | 截止阀 PN16 DN20 | 1.名称：截止阀 PN16 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 101 | 截止阀 PN16 DN80 | 1.名称：截止阀 PN16 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅89×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 102 | 电动截止阀 PN16 DN80 | 1.名称：电动截止阀 PN16 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:J941H-16C;接管∅89×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 103 | 闸阀 PN16 DN125A | 1.名称：闸阀 PN16 DN125A 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C;接管∅133×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 104 | 突面对焊法兰 PN16 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 8 |  |
| 105 | 突面对焊法兰 PN16 DN80 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN80 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 106 | 突面对焊法兰 PN16 DN100 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN100 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 107 | 突面对焊法兰 PN16 DN125A | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN125A 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 4 |  |
| 108 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 100 |  |
|  | 疏水箱有关管道 |  |  |  |  |
| 109 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 110 | 无缝钢管 ∅89×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅89×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 5 |  |
| 111 | 无缝钢管 ∅108×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅108×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 5 |  |
| 112 | 无缝钢管 ∅133×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅133×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 113 | 无缝钢管 ∅159×4.5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅159×4.5 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 5 |  |
| 114 | 无缝钢管 ∅219×6 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅219×6 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 5 |  |
| 115 | 无缝钢管 ∅273×7 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅273×7 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 5 |  |
| 116 | 无缝热压弯头 PN16 DN125A 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN125A 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 8 |  |
| 117 | 无缝热压弯头 PN16 DN150A 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN150A 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 118 | 无缝热压弯头 PN16 DN200 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN200 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 119 | 无缝热压弯头 PN16 DN250 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN250 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 120 | 钢管模压异径管 PN16 DN100×DN50 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢管模压异径管 PN16 DN100×DN50 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 121 | 钢管模压异径管 PN16 DN125A×DN100 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢管模压异径管 PN16 DN125A×DN100 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 122 | 对焊堵头 PN16 DN80 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN80 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 123 | 对焊堵头 PN16 DN80 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN80 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 124 | 对焊堵头 PN16 DN100 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN100 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 125 | 对焊堵头 PN16 DN125A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN125A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 126 | 对焊堵头 PN16 DN150A | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN150A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 127 | 截止阀 PN16 DN20 | 1.名称：截止阀 PN16 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 16 |  |
| 128 | 截止阀 PN16 DN80 | 1.名称：截止阀 PN16 DN80 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅89×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 129 | 止回阀 PN16 DN100 | 1.名称：止回阀 PN16 DN100 2.材质:组合件 3.型号、规格:H44H-16C;接管∅108×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 130 | 调节阀 PN16 DN100 | 1.名称：调节阀 PN16 DN100 2.材质:组合件 3.型号、规格:T941H-16C;接管∅108×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 131 | 闸阀 PN16 DN100 | 1.名称：闸阀 PN16 DN100 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C;接管∅108×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 132 | 闸阀 PN16 DN125A | 1.名称：闸阀 PN16 DN125A 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C;接管∅133×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 133 | 闸阀 PN16 DN250 | 1.名称：闸阀 PN16 DN250 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C;接管∅273×7 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 134 | 突面对焊法兰 PN16 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 32 |  |
| 135 | 突面对焊法兰 PN16 DN80 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN80 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 4 |  |
| 136 | 突面对焊法兰 PN16 DN100 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN100 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 20 |  |
| 137 | 突面对焊法兰 PN16 DN125A | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN125A 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 6 |  |
| 138 | 突面对焊法兰 PN16 DN250 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN250 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 4 |  |
| 139 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 220 |  |
|  | 锅炉排污管道 |  |  |  |  |
| 140 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 141 | 无缝钢管 ∅57×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅57×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 142 | 无缝钢管 ∅89×5 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅89×5 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 143 | 无缝钢管 ∅114×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅114×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 144 | 无缝热压弯头 PN25 DN50 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN50 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 145 | 无缝热压弯头 PN25 DN80 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN80 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 146 | 无缝热压弯头 PN25 DN100 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN25 DN100 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 147 | 无缝热压弯头 PN16 DN100 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN100 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 148 | 对焊堵头 PN25 DN50 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN25 DN50 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 149 | 对焊堵头 PN25 DN80 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN25 DN80 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 150 | 对焊堵头 PN25 DN100 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN25 DN100 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 151 | 截止阀 PN25 DN20 | 1.名称：截止阀 PN25 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-25;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 152 | 闸阀 PN25 DN100 | 1.名称：闸阀 PN25 DN100 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-25;接管∅114×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 153 | 闸阀 PN16 DN100 | 1.名称：闸阀 PN16 DN100 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C;接管∅108×4 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 154 | 突面对焊法兰 PN25 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 8 |  |
| 155 | 突面对焊法兰 PN25 DN100 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN25 DN100 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 156 | 突面对焊法兰 PN16 DN100 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN100 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 157 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 136 |  |
|  | 主厂房排汽管道 |  |  |  |  |
| 158 | 无缝钢管 ∅57×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅57×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 10 |  |
| 159 | 无缝钢管 ∅89×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅89×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 10 |  |
| 160 | 无缝钢管 ∅108×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅108×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 161 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 162 | 无缝热压弯头 PN16 DN50 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN50 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 163 | 无缝热压弯头 PN16 DN80 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN80 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 164 | 无缝热压弯头 PN16 DN100 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN100 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 165 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 32 |  |
|  | 工业水管道 |  |  |  |  |
| 166 | 无缝钢管 ∅18×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅18×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 167 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 168 | 无缝钢管 ∅32×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅32×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 169 | 无缝钢管 ∅57×3 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅57×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 170 | 无缝钢管 ∅89×4 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅89×4 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 171 | 无缝热压弯头 PN16 DN50 90° | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN50 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 8 |  |
| 172 | 对焊堵头 PN16 DN50 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN50 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 173 | 对焊堵头 PN16 DN80 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN80 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 174 | 截止阀 PN16 DN15 | 1.名称：截止阀 PN16 DN15 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅18×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 8 |  |
| 175 | 截止阀 PN16 DN20 | 1.名称：截止阀 PN16 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 176 | 截止阀 PN16 DN25 | 1.名称：截止阀 PN16 DN25 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41H-16C;接管∅32×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 177 | 突面对焊法兰 PN16 DN15 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN15 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 16 |  |
| 178 | 突面对焊法兰 PN16 DN20 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 179 | 突面对焊法兰 PN16 DN25 | 1.材质:20 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN25 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 12 |  |
| 180 | 水流指示器 PN16 DN15 | 1.名称：水流指示器 PN16 DN15 2.材质:20 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 181 | 水流指示器 PN16 DN20 | 1.名称：水流指示器 PN16 DN20 2.材质:20 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 182 | 水流指示器 PN16 DN25 | 1.名称：水流指示器 PN16 DN25 2.材质:20 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 183 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 108 |  |
|  | 化学水管道 |  |  |  |  |
| 184 | 无缝钢管 ∅159×4.5 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅159×4.5 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 185 | 无缝钢管 ∅32×3 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅32×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 186 | 无缝钢管 ∅25×2 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅25×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 10 |  |
| 187 | 无缝钢管 ∅18×2 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅18×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 25 |  |
| 188 | 无缝热压弯头 PN16 DN150A 90° | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:无缝热压弯头 PN16 DN150A 90° 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 20 |  |
| 189 | 热压三通 PN16 DN150A×DN150A | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:热压三通 PN16 DN150A×DN150A 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 190 | 锻制三通 PN16 DN32×DN15 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:锻制三通 PN16 DN32×DN15 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 191 | 锻制三通 PN16 DN15×DN15 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:锻制三通 PN16 DN15×DN15 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 192 | 钢板焊制异径管 PN16 DN400×DN300 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN16 DN400×DN300 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 193 | 钢板焊制异径管 PN16 DN250×DN200 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN16 DN250×DN200 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 194 | 钢板焊制异径管 PN16 DN200×DN150 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:钢板焊制异径管 PN16 DN200×DN150 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 195 | 对焊堵头 PN16 DN25 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN25 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 196 | 对焊堵头 PN16 DN20 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:对焊堵头 PN16 DN20 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 197 | 接管座 PN16 DN25 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:接管座 PN16 DN25 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 198 | 接管座 PN16 DN20 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:接管座 PN16 DN20 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 199 | 截止阀 PN16 DN15 | 1.名称：截止阀 PN16 DN15 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41W-16P;接管∅18×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 6 |  |
| 200 | 截止阀 PN16 DN20 | 1.名称：截止阀 PN16 DN20 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41W-16P;接管∅25×2 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 201 | 截止阀 PN16 DN25 | 1.名称：截止阀 PN16 DN25 2.材质:组合件 3.型号、规格:J41W-16P;接管∅32×3 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 202 | 闸阀 PN16 DN150A | 1.名称：闸阀 PN16 DN150A 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41W-16P;接管∅159×4.5 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 5 |  |
| 203 | 突面对焊法兰 PN16 DN15 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN15 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 12 |  |
| 204 | 突面对焊法兰 PN16 DN20 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN20 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 205 | 突面对焊法兰 PN16 DN25 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN25 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 2 |  |
| 206 | 突面对焊法兰 PN16 DN150A | 1.材质:06Cr19Ni10 2.型号、规格:突面对焊法兰 PN16 DN150A 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 10 |  |
| 207 | 截止阀 J21W-10P PN10 DN25 | 1.名称： 截止阀 J21W-10P PN10 DN25 2.材质:组合件 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 208 | 截止阀 J11X-10 PN10 DN25 | 1.名称： 截止阀 J11X-10 PN10 DN25 2.材质:组合件 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 1 |  |
| 209 | 闸阀 Z45T-10 PN10 DN65 | 1.名称：闸阀 Z45T-10 PN10 DN65 2.材质:组合件 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 210 | 闸阀 Z45W-10T PN10 DN25 | 1.名称： 闸阀 Z45W-10T PN10 DN25 2.材质:组合件 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 3 |  |
| 211 | 无缝钢管 ∅73×3 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅73×3 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 60 |  |
| 212 | 无缝钢管 ∅18×2 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: ∅18×2 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 12 |  |
| 213 | 水煤气管 ∅3/4” | 1.材质:镀锌管 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: 水煤气管 ∅3/4” 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 5 |  |
| 214 | 水煤气管 ∅1'' | 1.材质:镀锌管 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: 水煤气管 ∅1'' 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 36 |  |
| 215 | 水煤气管 ∅2'' | 1.材质:镀锌管 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: 水煤气管 ∅2'' 4.水压试验、水冲洗 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 6 |  |
| 216 | 平焊法兰 PN1.0 DN65 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.型号、规格:平焊法兰 PN1.0 DN65 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 4 |  |
| 217 | 平焊法兰 PN1.0 DN25 | 1.材质:06Cr19Ni10 2.型号、规格:平焊法兰 PN1.0 DN25 3.不足之处详见设计文件 | 片 | 8 |  |
| 218 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 188 |  |
|  | 一次风道 |  |  |  |  |
| 219 | 钢板 d=4mm | 1.材质:Q235B 2.规格: 钢板 d=4mm 3.支架：角钢 L50*50*5 50米 4.防腐要求：详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | m2 | 10 |  |
|  | 二次风道 |  |  |  |  |
| 220 | 无缝钢管 ∅325×4 | 1.材质:Q235B 2.规格: 无缝钢管 ∅325×4 3.防腐要求：详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 221 | 90°焊接弯头 DN300 | 1.材质:Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:90°焊接弯头 DN300 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 222 | 无缝钢管 ∅426×4 | 1.材质:Q235B 2.规格: 无缝钢管 ∅426×4 3.防腐要求：详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | m | 15 |  |
| 223 | 90°焊接弯头 DN400 | 1.材质:Q235B 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:90°焊接弯头 DN400 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 4 |  |
| 224 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 80 |  |
|  | 烟道 |  |  |  |  |
| 225 | 钢板 d=5mm | 1.材质:Q235B 2.规格: 钢板 d=5mm 3.加固筋：角钢 L50*50*5 480米 4.防腐要求：详见设计文件 5.不足之处详见设计文件 | m2 | 250 |  |
| 226 | 非金属补偿器 1000*860 B=350 | 1.材质:非金属 2.规格: 非金属补偿器 1000*860 B=350 3.防腐要求：详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 只 | 1 |  |
| 227 | 非金属补偿器 1400*1000 B=350 | 1.材质:非金属 2.规格: 非金属补偿器 1400*1000 B=350 3.防腐要求：详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 只 | 3 |  |
| 228 | 非金属补偿器 1200*800 B=350 | 1.材质:非金属 2.规格: 非金属补偿器 1200*800 B=350 3.防腐要求：详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | 只 | 4 |  |
|  | 压缩空气管道 |  |  |  |  |
| 229 | 304不锈钢钢管φ76×4 | 1.材质:304 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: φ76×4 4.水压试验、空气吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 100 |  |
| 230 | 304不锈钢钢管φ57×3 | 1.材质:304 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: φ57×3 4.水压试验、空气吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 100 |  |
| 231 | 不锈钢阀门DN65 PN16 | 1.名称：不锈钢阀门DN65 PN16 2.材质:不锈钢 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 10 |  |
| 232 | 不锈钢阀门DN50 PN16 | 1.名称：不锈钢阀门DN50 PN16 2.材质:不锈钢 3.不足之处详见设计文件 | 个 | 5 |  |
| 233 | 空气管道其他配套小阀门及管道 | 1.名称：空气管道其他配套小阀门及管道 2.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 234 | 无缝钢管 ∅57×3 | 1.材质:20 2.规格: 无缝钢管 ∅57×3 3.防腐要求：详见设计文件 4.不足之处详见设计文件 | m | 20 |  |
| 235 | 空气管道其他配套小阀门及管道 | 1.名称：冷却水管道其他配套小阀门及管道 2.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 236 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 30 |  |
|  | 保温 |  |  |  |  |
| 237 | 耐高温玻璃棉 | 1.材质:耐高温玻璃棉 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m3 | 56 |  |
| 238 | 硅酸铝棉毡 | 1.材质:硅酸铝棉毡 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m3 | 3 |  |
| 239 | 硅酸铝 | 1.材质:硅酸铝 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m3 | 5 |  |
| 240 | 铝箔玻纤布 | 1.材质:铝箔玻纤布 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m2 | 130 |  |
| 241 | 彩钢板（0.5mm） | 1.材质:彩钢板（0.5mm） 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m2 | 834 |  |
| 242 | 其他钢结构 | 1.材质:角钢<50*50*5 400米，园钢φ4 4Kg 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |

标段：	锅炉房热控

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合价 |
| 1 | 变送器 | 1.名称:差变，压变变送器 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 35 |  |
| 2 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 6 |  |
| 3 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 22 |  |
| 4 | 热电阻 | 1.名称:热电阻 2.具体安装要求详见设计文件 | 支 | 30 |  |
| 5 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.具体安装要求详见设计文件 | 支 | 30 |  |
| 6 | 氧量计 | 1.名称:氧量计 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 7 | 风量测量装置 | 1.名称:风量测量装置 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 5 |  |
| 8 | 流量测量装置 | 1.名称:标准孔板、喷嘴、流量计等 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 5 |  |
| 9 | 雷达液位计 | 1.名称:雷达液位计 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 4 |  |
| 10 | 磁翻板液位计 | 1.名称:磁翻板液位计 2.具体安装要求详见设计文件 | 台 | 6 |  |
| 11 | PLC控制系统（集中） | 1.名称:控制柜（含相应卡件、卡座、预制电缆等） 1套，控制CPU 2套，操作员站 2台，工程师站 1台，操作台（含桌椅） 3套，彩色打印机 1台，网络及对时设备 1套 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 12 | CEMS | 1.名称:CEMS 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 套 | 1 |  |
| 13 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备（10kVA 配套电池） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 套 | 1 |  |
| 14 | 热控电源柜 | 1.名称:热控电源柜 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 15 | 工业电视系统 | 1.名称:工业电视系统（摄像机等） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 套 | 1 |  |
| 16 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆ZRC-KVVP 2×1.5、4×1.5、6×1.5、8×1.5、10×1.5等各规格 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 9000 |  |
| 17 | 计算机电缆 | 1.名称:计算机电缆ZRC-DJYPVP 1×2×1.5、2×2×1.5、1×3×1.5等各规格 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 9000 |  |
| 18 | 电源电缆 | 1.名称:电源电缆ZRC-YJV 3×2.5、4×2.5 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 2000 |  |
| 19 | 通讯电缆 | 1.名称:通讯电缆485,232及其他 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 1000 |  |
| 20 | 桥架及附件 | 1.名称:桥架及附件（各种规格，含托臂、支架等1套） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 21 | 仪表阀 | 1.名称:仪表阀 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 22 | 导压管 | 1.名称:导压管 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |
| 23 | 槽钢、角钢等 | 1.名称:槽钢、角钢等 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 项 | 1 |  |

标段：锅炉房电气

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合价 |
| 1 | 400V开关柜 | 1.名称:400V开关柜（MNS(G)） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 台 | 5 |  |
| 2 | 400V检修箱 | 1.名称:400V检修箱（XL-21F） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 台 | 2 |  |
| 3 | 低压变频器柜 | 1.名称:低压变频器柜（37kW，30kW，15kW，10 kW） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压变频器柜 | 1.名称:低压变频器柜（200kW，132 kW） 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压电缆ZR-YJV-0.6/1 | 1.名称:低压电缆ZR-YJV-0.6/1 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 2500 |  |
| 6 | 屏蔽控制电缆ZR-KVVP22-0.45/0.75- | 1.名称:屏蔽控制电缆ZR-KVVP22-0.45/0.75- 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 2000 |  |
| 7 | 钢管GC100 | 1.名称:钢管GC100 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 40 |  |
| 8 | 钢管GC70 | 1.名称:钢管GC70 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 9 | 钢管GC50 | 1.名称:钢管GC50 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 140 |  |
| 10 | 钢管GC40 | 1.名称:钢管GC40 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 11 | 钢管GC20 | 1.名称:钢管GC20 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 200 |  |
| 12 | 电缆桥架宽400mm高200mm | 1.名称:电缆桥架宽400mm高200mm 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 300 |  |
| 13 | 专用接地铜排—40X4 | 1.名称:专用接地铜排—40X4 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 14 | 接地圆钢φ10 | 1.名称:接地圆钢φ10 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 30 |  |
| 15 | 通风孔箅子板—40X4的扁钢定制 | 1.名称:通风孔箅子板—40X4的扁钢定制 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | 块 | 3 |  |
| 16 | 设备底盘槽钢【10 | 1.名称:设备底盘槽钢【10 2.具体安装要求详见设计文件 3.不足之处详见设计文件 | m | 50 |  |

标段：厂外热网

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合价 |
|  | 管道安装 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管φ273×6 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.规格: φ273×6 4.水压试验、严密性试验、蒸汽吹扫 5.防腐要求：详见设计文件 6.不足之处详见设计文件 | m | 560 |  |
| 2 | 手动截止阀 PN16,DN250，Z41H-16C T=250℃ P=0.8MPa | 1.名称：手动截止阀 PN16,DN250 2.材质:组合件 3.型号、规格:Z41H-16C T=250℃ P=0.8MPa 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 2 |  |
| 3 | 90°无缝弯头 90E（L）-250Ⅱ，壁厚≥6MM，接管φ273×6 | 1.材质:20 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:90°无缝弯头 90E（L）-250Ⅱ，壁厚≥6MM，接管φ273×6 4.不足之处详见设计文件 | 个 | 32 |  |
| 4 | 旋转补偿器 | 1.材质:组合件 2.连接方式:氩电联焊 3.型号、规格:旋转补偿器PN16 DN250 4.不足之处详见设计文件 | 组 | 6 |  |
| 5 | 架空管道连续疏水 DN250法兰式连续/启动疏水 P≤1.6MPa t≤300℃ | 1.名称：架空管道连续疏水 2.材质:组合件 3.型号、规格: DN250法兰式连续/启动疏水 P≤1.6MPa t≤300℃ 4.不足之处详见设计文件 | 套 | 15 |  |
| 6 | DN250隔热滑动支座 H=300 L=400mm | 1.材质:成品组合件 2.管架形式:DN250隔热滑动支座 H=300 L=400mm 3.安装要求满足设计要求 | 套 | 50 |  |
| 7 | DN250隔热导向支座 H=300 L=400mm | 1.材质:成品组合件 2.管架形式:DN250隔热导向支座 H=300 L=400mm 3.安装要求满足设计要求 | 套 | 15 |  |
| 8 | DN250隔热导向支座 H=300 L=400mm | 1.材质:成品组合件 2.管架形式:DN250隔热固定支座 H=300 L=400mm 3.安装要求满足设计要求 | 套 | 5 |  |
| 9 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×300mm | 张 | 613 |  |
| 10 | 硅酸铝针刺毯（50mm） | 1.材质:硅酸铝针刺毯（50mm） 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m3 | 84 |  |
| 11 | 气垫隔热防潮层 | 1.材质:气垫隔热防潮层 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m2 | 900 |  |
| 12 | 彩钢板（0.5mm） | 1.材质:彩钢板（0.5mm） 2.安装要求满足设计要求 3.不足之处详见设计文件 | m2 | 900 |  |
|  | 结构部分 |  |  |  |  |
| 13 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级：垫层C20，其余部分C30 2.详见设计图 3.工作内容：包含土方（挖，回填及余方弃置）、垫层及基础，柱梁浇筑前准备工作、混凝土采购及运输、浇筑、振捣、养护、，钢筋、预埋件、模板、脚手架等设计图纸要求的全部工作内容 4.不足之处详见设计图纸 | m3 | 102.96 |  |
| 14 | 钢结构 | 1.钢材种类、规格：Q235B 2.铁件尺寸：详见各详图 3.包含钢筋、钢板、铁件制作、安装、油漆等全部工作内容 4.包含施工图要求的全部工作内容以及为完成施工要求的所有施工措施 | t | 17.5 |  |